Паспорт/Спецификация

# Замок электромагнитный Arsenal AR-600 сдвиговый

|  | Правила эксплуатации |
| --- | --- |
|  | 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Рабочий диапазон температур: от минус 45 до плюс 55 °C. 2. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя. 3. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры. 4. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 5. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 6. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. |
| Комплектация: |  |
| Электромагнитный замок – 1 шт. Ответная планка – 1 шт. Саморезы для крепления – 1 к-т Шестигранник – 1 шт. |  |
| Импортер/Сервисный центр |  |
| ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 www.arsenalvideo.by, support@arsenalvideo.by |  |

Спецификация

Это электрический замок с встраиваемой установкой, который сочетает функции электромагнитного замка и электрического встраиваемого замка. Электромагнитный замок будет притягивать металлическую пластину после включения питания, чтобы язычок замка вошел в отверстие для язычка замка и запер дверь. Замок можно устанавливать горизонтально или вертикально. При установке положение металлической пластины должно быть отрегулировано для адаптации к зазору двери. Замок имеет две группы сухих контактных сигналов обратной связи: NC и NO. С функцией регулируемой задержки запирания на 0/3/6/9 секунд.

| Питание замка | От источника питания 12~24В |
| --- | --- |
| Рабочий ток | при DC 12V стартовый ток 1.6A, поддерживающий ток 0.22A; при DC 24V стартовый ток 1A, поддерживающий ток 0.13A |
| Режим работы | NC или NO |
| Рабочая температура | -45°С до +55°С |
| Время задержки замка | регулируемое на 0/3/6/9 секунд |

Габариты замка

1. Расстояние между электрическим замком и металлической пластиной варьируется из-за различных зазоров дверей, на которые устанавливается замок, поэтому необходимо произвести регулировку. Сначала ослабьте крепежные винты металлической пластины, затем отрегулируйте регулировочные винты металлической пластины, сохраняя расстояние 3-4 мм между электрическим замком и металлической пластиной. После регулировки необходимо снова затянуть винты металлической пластины.

2. Электрический замок и адсорбционная пластина должны устанавливаться непосредственно друг против друга без смещения.

3. Включите питание и проверьте после установки. Если вы слышите щелчок или дверь не запирается после закрытия, вам следует немного уменьшить расстояние между электрическим замком и металлической пластиной (но оно должно быть больше 2 мм). Если металлическая пластина не отскакивает после разблокировки, что приводит к невозможности открыть дверь, вам следует соответственно увеличить расстояние между электрическим замком и металлической пластиной.